惠州市皮肤病防治研究所院内议价文件

文件编号：HQ-FWYJ-20200401-01

项目名称：惠州市皮肤病防治研究所2020年空调维修保养服务

编制

2020年9月8日

采购需求及供应商提供的议价材料

- 采购需求：详见《采购需求书》

- 供应商提供的议价材料（下附议价材料模板，供应商按实际情况一式三份填写）

1、议价函

2、承诺书

3、供应商声明

4、资格声明

5、供应商资格证明文件

6、法定代表人身份证明书及身份证复印件

7、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件

8、供应商基本情况说明

9、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10、维修人工费报价

11、技术服务方案

采购需求书

一、采购内容

| 项目名称 | 服务范围 | 服务周期 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调维修保养服务项目 | 全院空调 | 6个月 | 项 | 20000 |

备注：我院各门诊地址：1.惠州市惠城区鹅岭北横街二、三号（惠州市皮肤病防治研究所（惠州市皮肤病医院））;2.惠州市惠城区横江二路15号（惠州市皮肤病防治研究所）;3.惠州市惠城区下角中路21号（惠州市戒毒药物维持治疗门诊）;4.惠阳区永湖白路仔（惠州市白露医院）;5.惠阳区淡水桥背尧岗（惠州市白露医院）。

二、服务内容

（一）维修操作要求：

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 设备维修后保留设备原有的各种功能，若根据实际情况需要关掉某些功能，要得到医院后勤保障科同意，方可操作。 |
| 2 | 电气、管道等设计 | 不准更改设备原有的电气、管道等设计回路，若需更改，要上报医院后勤保障科。 |
| 3 | 维修工具 | 空调维修设备工具由维保方承担。 |
| 4 | 配件质量保证 | 维修配件确保质量可靠或使用原装配件，若在市场上找不到，经医院同意后，方可用质量保证的其他备件代替。保证出卖给采购人的配件非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。 |
| 5 | 规范操作 | 使用的润滑油应符合国家标准，使用前应在室温静置 24 小时以上，加油器具应洁净，不同规格的润滑油不能混用。维修用雪种采用国标产品。加雪种时要注意排走管道的空气。等情况严格执行操作规程； |
| 6 | 持证上岗 | 维保方派来医院进行维修的专业技术人员需同时具有由安全生产监督监理局颁发的“制冷与空调作业证”和“电工作业证”。（提供复印件和近半年内任意一个月的社保证明） |

（二）维修要求

（1）响应时间：接到医院维修/保通知后，惠州市城区范围内2小时内达故障现场排除故障；惠州市除城区范围3小时内到达故障现场排除故障。

（2）紧急抢修：如遇到紧急故障需要进行抢救，接到医院维修/保通知后，惠州市城区内30分钟内到达故障现场，惠州市除城区范围1小时内到达故障现场排除故障。准确排除空调设备的故障，尽力减少故障所造成的损失。

（3）恢复时长：完成医院提出的空调设备维护需求，到达故障现场后4小时内恢复空调正常运行；如需订购配件72小时内修复。特殊情况需向外地订购配件则跟医院后勤保障科人员沟通尽快修复。

（4）质量保证：维修保养质量必须符合相关行业标准；在完成当次维保当日起，保证该维保空调正常运行不少于3个月。

（5）质保期限：维修更换的零配件需保用一年，期间再发生同一故障不另收取服务费用。凡有产品质量问题，中选人负责免费更换，所有费用由中选人承担。

（6）配件价格：维修保养中更换的零配件不得高于市场价，市场价以归口科室市场调研结果为准，以不高于市场价*90%的折扣率作为结算价格。

（三）保养要求

（1）保养计划：采购人按照各门诊空调实际情况分别制定保养计划，中选人收到采购人制定的保养计划后两天内安排操作人员到达保养现场进行保养工作。

（2）清洗要求：清洗前对可能造成污染的区域做好防污保护，清洗中对内部电路器件做好防水保护避免对空调造成损坏，清洗后对设备及现象进行还原处理。

（3）加氟要求：加氟时中选人根据空调实际对应的所需的冷媒类型进行添加，如因加错冷媒对空调造成损坏的由中选人免费负责对空调进行修复；加氟完毕后对加氟口拎紧处理，因操作不当造成加氟后漏氟的，中选人应免费从新加氟并确保不再漏氟。

（4）保养验收标准：

①空调清洗前后对空调出风口用温枪测温，统一设置情况下前后温差应大于2℃；

②内机清洗完毕后出风无异味；

③风轮、翅片、滤网等部件清洗完毕后无残留污渍；

④清洗后现场卫生清理完毕；

④对加氟口进行漏气检测，确保无漏氟。

三、付款方式

结算需凭维修派工单，中选人凭双方核对无误并签字确认的维修派工单，每月结算一次，采购人收到维修派工单及国家税务局认可的发票（按实际结算金额开具发票）后以银行对公转账方式在30个工作日内向中选人付清结算货款。

四、报价要求

| 维修人工费用最高限价（不含配件费） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目类型 |  |  | 工时单价（元）/台 |
| 1 | 小修 |  | 传感器、变压器 | 60 |
|  |  |  | 压缩机电容、风机电容 | 80 |
|  |  |  | 室外机风叶 | 80 |
|  |  |  | 空调纳子 | 40 |
|  |  |  | 压机缩线 | 60 |
|  |  |  | 导风板 | 50 |
|  |  |  | 接收头 | 60 |
|  |  |  | 排水管 | 40 |
|  |  |  | 整流桥 | 50 |
|  |  |  | 四通阀线圈 | 100 |
|  |  |  | 同步电机 | 60 |
| 2 | 中修（更换普通零件） |  | 挂机通用电脑版 | 120 |
|  |  |  | 空调内机接水槽 | 80 |
|  |  |  | 灌流枫叶 | 100 |
|  |  |  | 外机接水盘 | 80 |
|  |  |  | 室外电机 | 100 |
|  |  |  | 吸顶机排水泵 | 150 |
|  |  |  | 交流接触器 | 80 |
|  |  |  | 补焊、找漏 | 120 |
|  |  |  | 挂机空调毛细管 | 100 |
|  |  |  | 柜机导风叶片组件 | 120 |
| 3 | 大修（更换重要零件） |  | 柜机电加热丝 | 180 |
|  |  |  | 三通阀（含制冷剂） | 180 |
|  |  |  | 柜机空调毛细管 | 200 |
|  |  |  | 柜式空调通用电脑版 | 250 |
|  |  |  | 压力开关 | 150 |
|  |  |  | 过滤器 | 150 |
|  |  |  | 更换压缩机 | 250 |
| 保养费用 |  |  |  |  |
| 序号 | 保养项目类型 |  |  | 单价（元）/台 |
| 4 | 清洗保养 | 挂式空调清洗（内外机） |  | 70 |
|  |  | 柜式空调清洗（内外机） |  | 90 |
| 序号 | 保养项目类型 |  |  | 单价（元）/Mpa |
| 5 | 制冷保养 | 加氟 |  | 40 |

备注：参加议价供应商的报价不得超出空调维修保养单项最高限价，否则作无效议价处理。

五、服务周期

本项目服务周期为六个月。

六、付款期限及方式：

结算需凭维修派工单，中选人凭双方核对无误并签字确认的结算清单，每月结算一次，结算后贰个月内采购人根据结算清单及国家税务局认可的发票（按实际结算金额开具发票）向中选人方付清结算货款。

七、履约考评

履约期间每季度将按我院《供应商评价表》对供应商履约行为进行考评一次，每次考评低于80分者要求整改，拒不配合或考评两次不合格者终止合同并扣除当季度5%的服务费用，纳入黑名单管理。考评项目明细如下表：

| 质量水平评价 (40分) | 与投标文件要求的一致性（15分） |
| --- | --- |
|  | 服务品质（10分） |
|  | 验收情况（15分） |
| 响应能力评价 （20分） | 服务及时性(10) |
|  | 沟通协调能力(5分) |
| 服务能力评价 （25分） | 售后服务质量（10分） |
|  | 服务应急能力（10分） |
|  | 服务态度（5分） |
| 履约合作评价 （15分） | 合同完全履约情况（10分） |
|  | 价格优惠程度（5分） |

议价材料模板

1、议价函

致：惠州市皮肤病防治研究所

我方确认收到贵方提供的 （项目名称）   [采购编号：　　　　]的议价邀请，我方： （供应商名称） 作为供应商正式委托　（授权代表全名，职务） 代表我方进行有关本次议价的一切事宜。

在此提交的议价材料一式三份。

我方己完全明白议价文件的所有条款要求，我方在此申明并同意：

（—）我方决定参加采购编号为　　　　　　的议价；

（二）本议价材料的有效期自议价截止日后90天有效，如中选，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了议价文件的所有内容包括相关资料及修正文（如有），对本项目议价文件的所有内容已清楚，接受本议价文件的所有条款及要求；我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权利。

（四）我方同意按贵方可能提出的要求而提供与议价有关的任何其它数据或信息；

（五）我方如果中选，将保证履行议价文件以及议价文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（六）所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                                 邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　             传    真：

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

2、承诺书

我方已完整阅读了　　 　　项目（采购编号：　　 　　）议价文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交议价文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

供应商（加盖公章）：

供应商地址：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

承诺日期：

3、供应商声明

我方已充分了解　　 　　项目（采购编号：          ）议价文件服务的技术要求，以及采购人在《采购需求书》提出的所有要求。我方愿意在以上条件下接受竞争议价，如果中选，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应你方的要求提交。

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

4、资格声明

惠州市皮肤病防治研究所：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（采购编号）的议价邀请，参与议价，提供用户需求书中规定相关服务，并按议价文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

一、我方为本次议价所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和有效的，并愿为其真实性和有效性承担法律责任；

二、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）

三、我方在参加本次议价前　　 　年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法记录。

供应商（加盖公章）	授权代表

名称：                          	姓名：

地址：                          	职务：

邮编：                          	签名：

传真：                          	电话：

5、供应商资格证明文件

1．必要资格证明材料

1.1法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件，自然人参加议价时还须提供自然人的身份证明材料；

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供议价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

1.3专业技术人员由安全生产监督监理局颁发的“制冷与空调作业证”和“电工作业证”复印件

6、法定代表人身份证明书

致：东莞市骏华建设工程咨询有限公司

本证明书声明：注册于         （国家名称）的         （供应商名称）在下面签字的　　 　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

供应商（加盖公章）

供应商地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职      务：

日      期：年月日

附：法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

7、法定代表人授权委托书

致：惠州市皮肤病防治研究所

本委托书声明：在下面签字的　　 　　（法定代表人姓名、职务）代表　　 　　（供应商名称）委托在下面签字的　　 　　（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（项目名称　　 　　）[采购编号：　　 　　]的议价及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（附授权代表身份证复印件）。

本委托书于　    年　 月　 日签字生效，特此证明。

注：授权代表无转委托权。

供应商（加盖公章）：

供应商地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职      务：

授权代表（签名或盖私章）：

职      务：

日      期：年月日

附：授权代表身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

8、供应商基本情况说明

一、公司基本情况

1、公司名称：　　           　　电话号码：

2、地  址：　　             　　传  真：

3、注册资金：　　           　　经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业注册执照号：

6、公司简介:（供应商自行编写）

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（加盖公章）

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

9、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：惠州市皮肤病防治研究所

本公司参加　　 　　采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日期：

## 10、维修人工费报价

| 维修人工费用（不含配件费） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修项目类型 |  |  | 工时单价（元）/台 |
| 1 | 小修 |  | 传感器、变压器 |  |
|  |  |  | 压缩机电容、风机电容 |  |
|  |  |  | 室外机风叶 |  |
|  |  |  | 空调纳子 |  |
|  |  |  | 压机缩线 |  |
|  |  |  | 导风板 |  |
|  |  |  | 接收头 |  |
|  |  |  | 排水管 |  |
|  |  |  | 整流桥 |  |
|  |  |  | 四通阀线圈 |  |
|  |  |  | 同步电机 |  |
| 2 | 中修（更换普通零件） |  | 挂机通用电脑版 |  |
|  |  |  | 空调内机接水槽 |  |
|  |  |  | 灌流枫叶 |  |
|  |  |  | 外机接水盘 |  |
|  |  |  | 室外电机 |  |
|  |  |  | 吸顶机排水泵 |  |
|  |  |  | 交流接触器 |  |
|  |  |  | 补焊、找漏 |  |
|  |  |  | 挂机空调毛细管 |  |
|  |  |  | 柜机导风叶片组件 |  |
| 3 | 大修（更换重要零件） |  | 柜机电加热丝 |  |
|  |  |  | 三通阀（含制冷剂） |  |
|  |  |  | 柜机空调毛细管 |  |
|  |  |  | 柜式空调通用电脑版 |  |
|  |  |  | 压力开关 |  |
|  |  |  | 过滤器 |  |
|  |  |  | 更换压缩机 |  |
| 保养费用 |  |  |  |  |
| 序号 | 保养项目类型 |  |  | 单价（元）/台 |
| 4 | 清洗保养 | 挂式空调清洗（内外机） |  |  |
|  |  | 柜式空调清洗（内外机） |  |  |
| 序号 | 保养项目类型 |  |  | 单价（元）/Mpa |
| 5 | 制冷保养 | 加氟 |  |  |
| 报价合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签名或盖私章）：

日      期：

11、技术服务方案

供应商自行编写（包括但不限于采购需求）